一、各校区高压设备检测试验详表

（1）蟠龙湖校区

| 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜（整体绝缘电阻、断路器整体交流耐压、断路器的回路电阻、继电保护等） | 14 |  |  |  |
| 低压柜（电阻测试、回路电阻测试、断路器特性测试、电能质量分析） | 25 |  |  |  |
| 变压器（直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验） | 4 |  |  |  |
| 电缆试验（高压电缆的绝缘试验、耐压试验） | 6 |  |  |  |
| 避雷器试验（避雷器调试、电压等级 10KV） | 2 |  |  |  |
| 直流屏监视系统调试 | 2 |  |  |  |
| 安技品（靴子、手套、验电器、接地线） | 8 |  |  |  |
| 柜内清扫除尘 | 16 |  |  |  |
| 小计 | - |  |  | 税后价格 |

（2）中山路老校区

| 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜（整体绝缘电阻、断路器整体交流耐压、断路器的回路电阻、继电保护） | 4 |  |  |  |
| 低压柜（电阻测试、回路电阻测试、断路器特性测试、电能质量分析） | 6 |  |  |  |
| 变压器（直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验） | 2 |  |  |  |
| 电缆试验（高压电缆的绝缘试验、耐压试验） | 2 |  |  |  |
| 柜内清扫除尘 | 6 |  |  |  |
| 小计 | - |  |  | 税后价格 |

（3）高压设备试验总报价

高压设备检测试验总报价 = 蟠龙湖校区报价 + 中山路老校区报价 =      元 +     元 =     元

- 二、各校区低压设备检测详表

- （1）植物园校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 价格 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 8 |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 48 |  |  |
| 总价 |  |  | 56个 |  |  |

（2）蟠龙湖校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 价格 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 24 |  |  |
| 图书馆 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 5 |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 46 |  |  |
| 餐厅 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 6 |  |  |
| 超市 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 15 |  |  |
| 体育馆 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 8 |  |  |
| 总价 |  |  | 104个 |  |  |

（3）中山路老校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 价格 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 16 |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 12 |  |  |
| 食堂 办公楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。 | 36 |  |  |
| 总价 |  |  | 64个 |  |  |

（4）低压设备检测总报价

低压设备检测总报价 = 植物园校区低压检测报价 + 蟠龙湖校区低压检测报价 + 中山路校区低压检测报价 =      元 +    元 +    元 =     元

- 总报价

各校区电气设备检测及试验总报价 = 高压设备试验总报价 + 低压设备检测总报价 =    元 +    元 =     元