封面

河北资源环境职业技术学院

三校区高低压电气设备检测服务项目

报 价 文 件

报价单位（全称）：                       （公章）

法定代表人或委托代理人：          （印鉴或签字）

年  月  日

附件1

河北资源环境职业技术学院

三校区高低压电气设备检测服务项目报价单

| 项目名称 | 河北资源环境职业技术学院三校区高低压电气设备检测服务项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  |  |
| 响应报价（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 备注 |  |  |

报价单位：              （公章）

联系人：

电话：

填报日期：     年    月    日

河北资源环境职业技术学院

各校区电气设备检测及试验检测清单标价表

一、各校区高压设备试验投资明细

（一）蟠龙湖校区

| 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜（整体绝缘电阻、断路器整体交流耐压、断路器的回路电阻、继电保护等） | 14 |  |  |  |
| 低压柜（电阻测试、回路电阻测试、断路器特性测试、电能质量分析） | 25 |  |  |  |
| 变压器（直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验） | 4 |  |  |  |
| 电缆试验（高压电缆的绝缘试验、耐压试验） | 6 |  |  |  |
| 避雷器试验（避雷器调试、电压等级 10KV） | 2 |  |  |  |
| 直流屏监视系统调试 | 2 |  |  |  |
| 安技品（靴子、手套、验电器、接地线） | 8 |  |  |  |
| 柜内清扫除尘 | 16 |  |  |  |
| 小计 | - | - |  | 税后价格 |

（二）老校区

| 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜（整体绝缘电阻、断路器整体交流耐压、断路器的回路电阻、继电保护） | 4 |  |  |  |
| 低压柜（电阻测试、回路电阻测试、断路器特性测试、电能质量分析） | 6 |  |  |  |
| 变压器（直流电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验） | 2 |  |  |  |
| 电缆试验（高压电缆的绝缘试验、耐压试验） | 2 |  |  |  |
| 柜内清扫除尘 | 6 |  |  |  |
| 小计 | - | - |  | 税后价格 |

（3）高压设备试验总报价

高压设备检测试验总报价 = 蟠龙湖校区报价 + 中山路老校区报价 =      元 +     元 =     元

二、各校区低压设备检测投资明细

（一）植物园校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 8 |  |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 48 |  |  |  |
| 小计 | - | - | 56 | - |  | 税后价格 |

（二）蟠龙湖校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 24 |  |  |  |
| 图书馆 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 5 |  |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 46 |  |  |  |
| 餐厅 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 6 |  |  |  |
| 超市 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定 | 15 |  |  |  |
| 体育馆 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生 | 8 |  |  |  |
| 小计 | - | - | 104 | - |  | 税后价格 |

（三）老校区

| 场景 | 检查项目 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 16 |  |  |  |
| 宿舍 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 指示灯 / 仪表 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。电源指示灯、运行指示灯是否正常；电流表、电压表读数是否稳定。 | 12 |  |  |  |
| 食堂 办公楼 配电箱 | 接线紧固性绝缘层状态绝缘电阻测试 接地系统 断路器状态 保护功能试验熔断器 / 空气开关 电流电压 | 母线、接线端子、线缆接头有无松动、发热变色；螺栓有无氧化锈蚀。母线、线缆绝缘层有无龟裂、老化、破损；相间绝缘隔板是否完好。用 500V 兆欧表测量相间、相对地绝缘电阻。接地排连接是否可靠；接地线规格是否匹配；接地电阻是否达标。断路器外观有无破损、异响；分合闸指示是否清晰；脱扣器是否完好。手动测试断路器分合闸；模拟过载、短路、漏电场景测试动作有效性规格是否与回路负荷匹配；有无熔断、发热、破损。监测各回路电流、电压是否均衡；有无过载、三相不平衡现象。运行中有无异响、异味；有无电弧、火花产生。 | 36 |  |  |  |
| 小计 | - | - | 64 | - |  | 税后价格 |

报价单位：              （公章）

联系人：

电话：

填报日期：     年    月    日 
附件2

法定代表人身份证明书（法定代表人参加时提供）

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

报价单位：          （公章）

年   月   日

法定代表人授权书（被授权人参加时提供）

致：               （采购人）

（报价单位企业名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                            。

兹授权        （姓名）为我单位合法代表，全权代表我单位办理对       项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

委托代理人在本次政府采购活动中所签订的一切文件和处理的与本次询价有关的一切事项，本法定代表人予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。委托代理人无再转委托权。

法定代表人（印鉴或签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

附：法定代表人及被授权人的身份证正反面复印件

报价单位：        （公章）

年    月    日

注：1、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

2、法定代表人参与询价可不提供本法定代表人授权书

附件3

报价真实性负责的承诺书

我单位           承诺对           项目所提供的报价文件及相关材料真实、合法、有效，并对其负责。

特此承诺。

报价单位：             （公章）

年    月    日

附件4

供应商资格承诺函

（采购人）  ：

我公司参加    （项目名称）       采购活动，并承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司保证承诺的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明！

单位名称（盖公章） ：

年   月   日

附件5

营业执照、资质证书等（须加盖公章）