封面

河北资源环境职业技术学院

三校区建筑消防设施正常损耗维修项目

报 价 文 件

报价单位（全称）：                       （公章）

法定代表人或委托代理人：          （印鉴或签字）

年  月  日

附件1

河北资源环境职业技术学院

三校区建筑消防设施正常损耗维修项目报价单

| 项目名称 | 河北资源环境职业技术学院三校区建筑消防设施正常损耗维修项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  |  |
| 响应报价（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 备注 |  |  |

报价单位：              （公章）

联系人：

电话：

填报日期：     年    月    日

| 河北资源环境职业技术学院三校区建筑消防设施正常损耗维修报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | 校区 |
| 1 | 稳压泵电机维修 | YE3-90SL-2 | 2 | 台 |  |  | 电机维修，轴承机械密封及风扇更换 | 老校区 |
| 2 | 阀门更换 |  | 1 | 个 |  |  | 消防水箱补水管阀门损坏 |  |
| 3 | 疏散指示 | *F→ | 4 | 个 |  |  | 疏散指示损坏不亮；吊装双面；供电电压36V； 1F→：1个，2F→：2个，3F→：1个； |  |
| 4 | 疏散指示 | 右指，36V | 3 | 个 |  |  | 疏散指示、应急灯损坏不亮 |  |
| 5 | 疏散指示 | 左指，36V | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 应急灯 | 吸顶，36V | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 消火栓箱玻璃 | 90*60 | 5 | 块 |  |  | 玻璃破损 |  |
| 8 | 疏散指示 | 左指，220V | 17 | 个 |  |  | 疏散指示、应急灯断电后应急工作时间不足30分钟 |  |
| 9 | 疏散指示 | 右指，220V | 23 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 疏散指示 | 单面双向，220V | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 疏散指示 | *F,220V | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 安全出口 | 220V | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 应急灯 | 双头灯、220V | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 室外消火栓标牌、井盖刷漆 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 软管卷盘紧固维修 |  | 44 | 个 |  |  | 软管卷盘连接处漏水 |  |
| 16 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 疏散指示 | 220伏左指 | 14 | 个 |  |  | 疏散指示、安全出口、应急灯损坏；3F：2个；2F：1个 | 蟠龙湖校区 |
| 18 | 疏散指示 | 220伏右指 | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 疏散指示 | 220伏单面双向 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 疏散指示 | *F→ | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 安全出口 | 220伏 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 双头应急灯 | 220伏 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 应急灯灯盘 | 36W | 1 | 个 |  |  | 灯盘损坏不亮 |  |
| 24 | 应急灯模块 | 220伏5W | 1 | 个 |  |  | 模块损坏 |  |
| 25 | 挡烟垂壁备电 | 12V2.6Ah | 8 | 块 |  |  | 备电电压欠压故障 |  |
| 26 | 手动排烟窗开启装置手柄 |  | 10 | 个 |  |  | 手柄缺失 |  |
| 27 | 灭火器箱玻璃 | 67.5*59.5 | 7 | 块 |  |  | 玻璃破损 |  |
| 28 | 消火栓箱玻璃 | 94*59.5 | 3 | 块 |  |  |  |  |
| 29 | 消防软管卷盘更换 | JSP1.6-19/25 | 2 | 个 |  |  | 卷盘老化破损 |  |
| 30 | 烟感更换 | TX3100A | 4 | 个 |  |  | 烟感报故障 |  |
| 31 | 温感更换 | TX3110A | 3 | 个 |  |  | 原有设备误报火警 |  |
| 32 | 消防报警主机备电 | 12V4Ah | 2 | 块 |  |  | 2号宿舍楼报警主机备电故障 |  |
| 33 | 阀门更换 | DN100 | 1 | 个 |  |  | 消防水池补水管阀门损坏，不能正常关闭 |  |
| 34 | 室内消火栓泵轴承更换 |  |  |  |  |  | 1号室内消火栓泵启动噪音大，轴承损坏 |  |
| 35 | 断相与相序过欠压保护继电器 |  |  |  |  |  | 室内消火栓泵控制柜故障，不能正常启动水泵 |  |
| 36 | 室外消火栓泵电机维修 |  |  |  |  |  | 1号室外消火栓泵不能正常启动，水泵电机烧毁 |  |
| 37 | 消防车汽油消防泵维修 |  |  |  |  |  | 微型消防车消防泵不能正常启动 |  |
| 38 | 空气呼吸器充压 | 30MPa | 5 | 个 |  |  | 微型消防站空气呼吸器压力不足 |  |
| 39 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 疏散指示 | 36伏左指 | 8 | 个 |  |  | 疏散指示损坏不亮 | 植物园校区 |
| 41 | 疏散指示 | 36伏右指 | 11 | 个 |  |  |  |  |
| 42 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：              （公章）

联系人：

电话：

填报日期：     年    月    日

附件2

法定代表人身份证明书（法定代表人参加时提供）

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

报价单位：          （公章）

年   月   日

法定代表人授权书（被授权人参加时提供）

致：               （采购人）

（报价单位企业名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                            。

兹授权        （姓名）为我单位合法代表，全权代表我单位办理对       项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

委托代理人在本次政府采购活动中所签订的一切文件和处理的与本次询价有关的一切事项，本法定代表人予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。委托代理人无再转委托权。

法定代表人（印鉴或签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

附：法定代表人及被授权人的身份证正反面复印件

报价单位：        （公章）

年    月    日

注：1、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。

2、法定代表人参与询价可不提供本法定代表人授权书

附件3

报价真实性负责的承诺书

我单位           承诺对           项目所提供的报价文件及相关材料真实、合法、有效，并对其负责。

特此承诺。

报价单位：             （公章）

年    月    日

附件4

供应商资格承诺函

（采购人）  ：

我公司参加    （项目名称）       采购活动，并承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司保证承诺的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明！

单位名称（盖公章） ：

年   月   日

附件5

营业执照、资质证书等（须加盖公章）